## ПНД-63
Аппарат ST-160, производство DYTRON (Чехия)
Стыковая сварка труб Ø40-160мм, раструбная сварка труб Ø40-110мм
Таблица стыковой сварки труб диаметром 40мм из ПНД-63
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
5 | 21 | 10 | 2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 3.5814 | 0.5 | 0.47752 | 20 | 5 | 3.86 | 3.5814 | 2.4
6 | 17.6 | 8.3 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 4.0861 | 0.5 | 0.54481 | 23 | 5 | 3.989 | 4.0861 | 2.8
6.3 | 17 | 8 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 220 | 4.2525 | 0.5 | 0.56699 | 24 | 5 | 4.032 | 4.2525 | 2.9
8 | 13.6 | 6.3 | 3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 5.2308 | 0.5 | 0.69743 | 30 | 5 | 4.29 | 5.2308 | 3.6
10 | 11 | 5 | 3.7 | 0.3 | 0.5 | 220 | 6.3292 | 0.5 | 0.84389 | 37 | 5 | 4.591 | 6.3292 | 4.5
12.5 | 9 | 4 | 4.5 | 0.4 | 0.5 | 220 | 7.528 | 0.6 | 1.0037 | 45 | 6 | 4.935 | 7.528 | 5.4
15 | 7.4 | 3.2 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 215 | 8.9418 | 0.7 | 1.1922 | 55 | 6 | 5.365 | 8.9418 | 6.6
Таблица стыковой сварки труб диаметром 50мм из ПНД-63
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
4 | 26 | 12.5 | 2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 4.5239 | 0.5 | 0.60319 | 20 | 5 | 3.86 | 4.5239 | 2.4
5 | 21 | 10 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 220 | 5.3834 | 0.5 | 0.71779 | 24 | 5 | 4.032 | 5.3834 | 2.9
6 | 17.6 | 8.3 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 220 | 6.4367 | 0.5 | 0.85822 | 29 | 5 | 4.247 | 6.4367 | 3.5
6.3 | 17 | 8 | 3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 6.6445 | 0.5 | 0.88593 | 30 | 5 | 4.29 | 6.6445 | 3.6
8 | 13.6 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 0.5 | 220 | 8.0728 | 0.5 | 1.0764 | 37 | 5 | 4.591 | 8.0728 | 4.5
10 | 11 | 5 | 4.6 | 0.4 | 0.5 | 220 | 9.8414 | 1 | 1.3122 | 46 | 6 | 4.978 | 9.8414 | 5.6
12.5 | 9 | 4 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | 215 | 11.7169 | 1 | 1.5623 | 56 | 6 | 5.408 | 11.7169 | 6.8
15 | 7.4 | 3.2 | 6.9 | 0.6 | 0.5 | 215 | 14.0142 | 1 | 1.8686 | 69 | 6 | 5.967 | 14.0142 | 8.3
Таблица стыковой сварки труб диаметром 63мм из ПНД-63
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
3.2 | 33 | 16 | 2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 5.7491 | 0.5 | 0.76655 | 20 | 5 | 3.86 | 5.7491 | 2.4
4 | 26 | 12.5 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 220 | 7.1275 | 0.5 | 0.95033 | 25 | 5 | 4.075 | 7.1275 | 3
5 | 21 | 10 | 3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 8.4823 | 0.5 | 1.131 | 30 | 5 | 4.29 | 8.4823 | 3.6
6 | 17.6 | 8.3 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 220 | 10.077 | 0.5 | 1.3436 | 36 | 5 | 4.548 | 10.077 | 4.4
6.3 | 17 | 8 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 220 | 10.601 | 0.5 | 1.4135 | 38 | 5 | 4.634 | 10.601 | 4.6
8 | 13.6 | 6.3 | 4.7 | 0.4 | 0.5 | 220 | 12.9124 | 1 | 1.7217 | 47 | 6 | 5.021 | 12.9124 | 5.7
10 | 11 | 5 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 215 | 15.6338 | 1 | 2.0845 | 58 | 6 | 5.494 | 15.6338 | 7
12.5 | 9 | 4 | 7.1 | 0.7 | 0.5 | 215 | 18.703 | 1.5 | 2.4937 | 71 | 8 | 6.053 | 18.703 | 8.6
15 | 7.4 | 3.2 | 8.6 | 0.8 | 0.5 | 215 | 22.0464 | 1.5 | 2.9395 | 86 | 8 | 6.698 | 22.0464 | 10.4
Таблица стыковой сварки труб диаметром 75мм из ПНД-63
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
2.5 | 41 | 20 | 2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 6.8801 | 0.5 | 0.91735 | 20 | 5 | 3.86 | 6.8801 | 2.4
3.2 | 33 | 16 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 7.8796 | 0.5 | 1.0506 | 23 | 5 | 3.989 | 7.8796 | 2.8
4 | 26 | 12.5 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 220 | 9.8531 | 0.5 | 1.3138 | 29 | 5 | 4.247 | 9.8531 | 3.5
5 | 21 | 10 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 220 | 12.1127 | 0.5 | 1.615 | 36 | 5 | 4.548 | 12.1127 | 4.4
6 | 17.6 | 8.3 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 220 | 14.3261 | 0.5 | 1.9102 | 43 | 5 | 4.849 | 14.3261 | 5.2
6.3 | 17 | 8 | 4.5 | 0.4 | 0.5 | 220 | 14.9501 | 1 | 1.9933 | 45 | 6 | 4.935 | 14.9501 | 5.4
8 | 13.6 | 6.3 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | 215 | 18.3142 | 1 | 2.4419 | 56 | 6 | 5.408 | 18.3142 | 6.8
10 | 11 | 5 | 6.8 | 0.6 | 0.5 | 215 | 21.8542 | 1 | 2.9139 | 68 | 6 | 5.924 | 21.8542 | 8.2
12.5 | 9 | 4 | 8.4 | 0.8 | 0.5 | 215 | 26.363 | 1.5 | 3.5151 | 84 | 8 | 6.612 | 26.363 | 10.1
15 | 7.4 | 3.2 | 10.3 | 1 | 0.5 | 210 | 31.4038 | 1.5 | 4.1872 | 103 | 8 | 7.429 | 31.4038 | 12.4
Таблица стыковой сварки труб диаметром 90мм из ПНД-63
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
2.5 | 41 | 20 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 9.1025 | 0.5 | 1.2137 | 22 | 5 | 3.946 | 9.1025 | 2.7
3.2 | 33 | 16 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 220 | 11.5058 | 0.5 | 1.5341 | 28 | 5 | 4.204 | 11.5058 | 3.4
4 | 26 | 12.5 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 220 | 14.2668 | 0.5 | 1.9022 | 35 | 5 | 4.505 | 14.2668 | 4.2
5 | 21 | 10 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 220 | 17.3656 | 0.5 | 2.3154 | 43 | 5 | 4.849 | 17.3656 | 5.2
6 | 17.6 | 8.3 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | 215 | 20.4042 | 1 | 2.7206 | 51 | 6 | 5.193 | 20.4042 | 6.2
6.3 | 17 | 8 | 5.4 | 0.5 | 0.5 | 215 | 21.5281 | 1 | 2.8704 | 54 | 6 | 5.322 | 21.5281 | 6.5
8 | 13.6 | 6.3 | 6.7 | 0.6 | 0.5 | 215 | 26.3003 | 1 | 3.5067 | 67 | 6 | 5.881 | 26.3003 | 8.1
10 | 11 | 5 | 8.2 | 0.8 | 0.5 | 215 | 31.6088 | 1.5 | 4.2145 | 82 | 8 | 6.526 | 31.6088 | 9.9
12.5 | 9 | 4 | 10.1 | 1 | 0.5 | 210 | 38.0285 | 1.5 | 5.0705 | 101 | 8 | 7.343 | 38.0285 | 12.2
15 | 7.4 | 3.2 | 12.3 | 1.2 | 0.5 | 210 | 45.0368 | 2 | 6.0049 | 123 | 10 | 8.289 | 45.0368 | 14.8
Аппарат ST-160, производство DYTRON (Чехия)
Стыковая сварка труб Ø40-160мм, раструбная сварка труб Ø40-110мм
Таблица стыковой сварки труб диаметром 110мм из ПНД-63
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
2.5 | 41 | 20 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 220 | 13.6523 | 0.5 | 1.8203 | 27 | 5 | 4.161 | 13.6523 | 3.3
3.2 | 33 | 16 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 220 | 17.0796 | 0.5 | 2.2773 | 34 | 5 | 4.462 | 17.0796 | 4.1
4 | 26 | 12.5 | 4.2 | 0.4 | 0.5 | 220 | 20.94 | 0.5 | 2.792 | 42 | 5 | 4.806 | 20.94 | 5.1
5 | 21 | 10 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 215 | 26.1495 | 1 | 3.4866 | 53 | 6 | 5.279 | 26.1495 | 6.4
6 | 17.6 | 8.3 | 6.3 | 0.6 | 0.5 | 215 | 30.7865 | 1 | 4.1049 | 63 | 6 | 5.709 | 30.7865 | 7.6
6.3 | 17 | 8 | 6.6 | 0.6 | 0.5 | 215 | 32.1592 | 1 | 4.2879 | 66 | 6 | 5.838 | 32.1592 | 8
8 | 13.6 | 6.3 | 8.1 | 0.8 | 0.5 | 215 | 38.8956 | 1.5 | 5.1861 | 81 | 8 | 6.483 | 38.8956 | 9.8
10 | 11 | 5 | 10 | 1 | 0.5 | 215 | 47.1239 | 1.5 | 6.2832 | 100 | 8 | 7.3 | 47.1239 | 12
12.5 | 9 | 4 | 12.3 | 1.2 | 0.5 | 210 | 56.6292 | 2 | 7.5506 | 123 | 10 | 8.289 | 56.6292 | 14.8
15 | 7.4 | 3.2 | 15.1 | 1.5 | 0.5 | 205 | 67.5281 | 2 | 9.0037 | 151 | 10 | 9.493 | 67.5281 | 18.2
Таблица стыковой сварки труб диаметром 125мм из ПНД-63
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
2.5 | 41 | 20 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 220 | 15.5608 | 0.5 | 2.0748 | 27 | 5 | 4.161 | 15.5608 | 3.3
3.2 | 33 | 16 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 220 | 19.4829 | 0.5 | 2.5977 | 34 | 5 | 4.462 | 19.4829 | 4.1
4 | 26 | 12.5 | 4.2 | 0.4 | 0.5 | 220 | 23.9088 | 0.5 | 3.1878 | 42 | 5 | 4.806 | 23.9088 | 5.1
5 | 21 | 10 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 215 | 29.8959 | 1 | 3.9861 | 53 | 6 | 5.279 | 29.8959 | 6.4
6 | 17.6 | 8.3 | 6.3 | 0.6 | 0.5 | 215 | 35.2397 | 1 | 4.6986 | 63 | 6 | 5.709 | 35.2397 | 7.6
6.3 | 17 | 8 | 6.6 | 0.6 | 0.5 | 215 | 36.8245 | 1 | 4.9099 | 66 | 6 | 5.838 | 36.8245 | 8
8 | 13.6 | 6.3 | 8.1 | 0.8 | 0.5 | 215 | 44.6211 | 1.5 | 5.9495 | 81 | 8 | 6.483 | 44.6211 | 9.8
10 | 11 | 5 | 10 | 1 | 0.5 | 215 | 54.1925 | 1.5 | 7.2257 | 100 | 8 | 7.3 | 54.1925 | 12
12.5 | 9 | 4 | 12.3 | 1.2 | 0.5 | 210 | 65.3236 | 2 | 8.7098 | 123 | 10 | 8.289 | 65.3236 | 14.8
15 | 7.4 | 3.2 | 15.1 | 1.5 | 0.5 | 205 | 78.2016 | 1.8 | 10.4269 | 151 | 10 | 9.493 | 78.2016 | 18.2
Таблица стыковой сварки труб диаметром 140мм
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
2.5 | 41 | 20 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 220 | 22.5134 | 0.5 | 3.0018 | 35 | 5 | 4.505 | 22.5134 | 4.2
3.2 | 33 | 16 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 220 | 27.4973 | 0.5 | 3.6663 | 43 | 5 | 4.849 | 27.4973 | 5.2
4 | 26 | 12.5 | 5.4 | 0.5 | 0.5 | 215 | 34.2515 | 1 | 4.5669 | 54 | 6 | 5.322 | 34.2515 | 6.5
5 | 21 | 10 | 6.7 | 0.6 | 0.5 | 215 | 42.0868 | 1 | 5.6116 | 67 | 6 | 5.881 | 42.0868 | 8.1
6 | 17.6 | 8.3 | 8 | 0.8 | 0.5 | 215 | 49.7628 | 1.5 | 6.635 | 80 | 8 | 6.44 | 49.7628 | 9.6
6.3 | 17 | 8 | 8.3 | 0.8 | 0.5 | 215 | 51.5116 | 1.5 | 6.8682 | 83 | 8 | 6.569 | 51.5116 | 10
8 | 13.6 | 6.3 | 10.3 | 1 | 0.5 | 210 | 62.9533 | 1.5 | 8.3938 | 103 | 8 | 7.429 | 62.9533 | 12.4
10 | 11 | 5 | 12.7 | 1.2 | 0.5 | 210 | 76.1857 | 1.6 | 10.1581 | 127 | 10 | 8.461 | 76.1857 | 15.3
12.5 | 9 | 4 | 15.7 | 1.5 | 0.5 | 205 | 91.9627 | 1.9 | 12.2617 | 157 | 10 | 9.751 | 91.9627 | 18.9
15 | 7.4 | 3.2 | 19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Таблица стыковой сварки труб диаметром 160мм из ПНД-63
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
2.5 | 41 | 20 | 4 | 0.4 | 0.5 | 220 | 29.4053 | 0.5 | 3.9207 | 40 | 5 | 4.72 | 29.4053 | 4.8
3.2 | 33 | 16 | 4.9 | 0.4 | 0.5 | 220 | 35.8137 | 1 | 4.7752 | 49 | 6 | 5.107 | 35.8137 | 5.9
4 | 26 | 12.5 | 6.2 | 0.6 | 0.5 | 215 | 44.9355 | 1 | 5.9914 | 62 | 6 | 5.666 | 44.9355 | 7.5
5 | 21 | 10 | 7.7 | 0.7 | 0.5 | 215 | 55.2627 | 1.5 | 7.3684 | 77 | 8 | 6.311 | 55.2627 | 9.3
6 | 17.6 | 8.3 | 9.1 | 0.9 | 0.5 | 215 | 64.7101 | 1.5 | 8.628 | 91 | 8 | 6.913 | 64.7101 | 11
6.3 | 17 | 8 | 9.5 | 0.9 | 0.5 | 215 | 67.3754 | 1.5 | 8.9834 | 95 | 8 | 7.085 | 67.3754 | 11.4
8 | 13.6 | 6.3 | 11.8 | 1.1 | 0.5 | 210 | 82.4084 | 1.5 | 10.9878 | 118 | 8 | 8.074 | 82.4084 | 14.2
10 | 11 | 5 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
12.5 | 9 | 4 | 17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
15 | 7.4 | 3.2 | 21.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Технологические параметры рассчитаны для труб из термопластов согласно действующим нормативным документам РФ:
- ГОСТ Р 18599-2001 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
- Изменение № 1 к ГОСТ Р 18599-2001 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
- ГОСТ Р 52134-2003 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Значения технологических параметров рассчитаны согласно рекомендациям DVS (Германия):
- DVS 2207-1 Сварка термопластов - Сварка нагретым инструментов труб, трубопроводов, соединительных деталей и листов из ПНД
- DVS 2207-11 Сварка термопластов - Сварка нагретым инструментов труб, трубопроводов, соединительных деталей и листов из ПП
- DVS 2207-15 Сварка термопластов - Сварка нагретым инструментов труб, трубопроводов, соединительных деталей и листов из ПВДФ

## ПНД-80
Аппарат ST-160, производство DYTRON (Чехия)
Стыковая сварка труб Ø40-160мм, раструбная сварка труб Ø40-110мм
Таблица стыковой сварки труб диаметром 40мм из ПНД-80
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
6.3 | 21 | 10 | 2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 3.5814 | 0.5 | 0.47752 | 20 | 5 | 3.86 | 3.5814 | 2.4
7.5 | 17.6 | 8.3 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 4.0861 | 0.5 | 0.54481 | 23 | 5 | 3.989 | 4.0861 | 2.8
8 | 17 | 8 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 220 | 4.2525 | 0.5 | 0.56699 | 24 | 5 | 4.032 | 4.2525 | 2.9
10 | 13.6 | 6.3 | 3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 5.2308 | 0.5 | 0.69743 | 30 | 5 | 4.29 | 5.2308 | 3.6
12.5 | 11 | 5 | 3.7 | 0.3 | 0.5 | 220 | 6.3292 | 0.5 | 0.84389 | 37 | 5 | 4.591 | 6.3292 | 4.5
16 | 9 | 4 | 4.5 | 0.4 | 0.5 | 220 | 7.528 | 1 | 1.0037 | 45 | 6 | 4.935 | 7.528 | 5.4
20 | 7.4 | 3.2 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 215 | 8.9418 | 1 | 1.1922 | 55 | 6 | 5.365 | 8.9418 | 6.6
Таблица стыковой сварки труб диаметром 50мм из ПНД-80
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
5 | 26 | 12.5 | 2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 4.5239 | 0.5 | 0.60319 | 20 | 5 | 3.86 | 4.5239 | 2.4
6.3 | 21 | 10 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 220 | 5.3834 | 0.5 | 0.71779 | 24 | 5 | 4.032 | 5.3834 | 2.9
7.5 | 17.6 | 8.3 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 220 | 6.4367 | 0.5 | 0.85822 | 29 | 5 | 4.247 | 6.4367 | 3.5
8 | 17 | 8 | 3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 6.6445 | 0.5 | 0.88593 | 30 | 5 | 4.29 | 6.6445 | 3.6
10 | 13.6 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 0.5 | 220 | 8.0728 | 0.5 | 1.0764 | 37 | 5 | 4.591 | 8.0728 | 4.5
12.5 | 11 | 5 | 4.6 | 0.4 | 0.5 | 220 | 9.8414 | 1 | 1.3122 | 46 | 6 | 4.978 | 9.8414 | 5.6
16 | 9 | 4 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | 215 | 11.7169 | 1 | 1.5623 | 56 | 6 | 5.408 | 11.7169 | 6.8
20 | 7.4 | 3.2 | 6.9 | 0.6 | 0.5 | 215 | 14.0142 | 1 | 1.8686 | 69 | 6 | 5.967 | 14.0142 | 8.3
Таблица стыковой сварки труб диаметром 63мм из ПНД-80
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
4 | 33 | 16 | 2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 5.7491 | 0.5 | 0.76655 | 20 | 5 | 3.86 | 5.7491 | 2.4
5 | 26 | 12.5 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 220 | 7.1275 | 0.5 | 0.95033 | 25 | 5 | 4.075 | 7.1275 | 3
6.3 | 21 | 10 | 3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 8.4823 | 0.5 | 1.131 | 30 | 5 | 4.29 | 8.4823 | 3.6
7.5 | 17.6 | 8.3 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 220 | 10.077 | 0.5 | 1.3436 | 36 | 5 | 4.548 | 10.077 | 4.4
8 | 17 | 8 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 220 | 10.601 | 0.5 | 1.4135 | 38 | 5 | 4.634 | 10.601 | 4.6
10 | 13.6 | 6.3 | 4.7 | 0.4 | 0.5 | 220 | 12.9124 | 1 | 1.7217 | 47 | 6 | 5.021 | 12.9124 | 5.7
12.5 | 11 | 5 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 215 | 15.6338 | 1 | 2.0845 | 58 | 6 | 5.494 | 15.6338 | 7
16 | 9 | 4 | 7.1 | 0.7 | 0.5 | 215 | 18.703 | 1.5 | 2.4937 | 71 | 8 | 6.053 | 18.703 | 8.6
20 | 7.4 | 3.2 | 8.6 | 0.8 | 0.5 | 215 | 22.0464 | 1.5 | 2.9395 | 86 | 8 | 6.698 | 22.0464 | 10.4
Таблица стыковой сварки труб диаметром 75мм из ПНД-80
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
3.2 | 41 | 20 | 2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 6.8801 | 0.5 | 0.91735 | 20 | 5 | 3.86 | 6.8801 | 2.4
4 | 33 | 16 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 7.8796 | 0.5 | 1.0506 | 23 | 5 | 3.989 | 7.8796 | 2.8
5 | 26 | 12.5 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 220 | 9.8531 | 0.5 | 1.3138 | 29 | 5 | 4.247 | 9.8531 | 3.5
6.3 | 21 | 10 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 220 | 12.1127 | 0.5 | 1.615 | 36 | 5 | 4.548 | 12.1127 | 4.4
7.5 | 17.6 | 8.3 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 220 | 14.3261 | 0.5 | 1.9102 | 43 | 5 | 4.849 | 14.3261 | 5.2
8 | 17 | 8 | 4.5 | 0.4 | 0.5 | 220 | 14.9501 | 1 | 1.9933 | 45 | 6 | 4.935 | 14.9501 | 5.4
10 | 13.6 | 6.3 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | 215 | 18.3142 | 1 | 2.4419 | 56 | 6 | 5.408 | 18.3142 | 6.8
12.5 | 11 | 5 | 6.8 | 0.6 | 0.5 | 215 | 21.8542 | 1 | 2.9139 | 68 | 6 | 5.924 | 21.8542 | 8.2
16 | 9 | 4 | 8.4 | 0.8 | 0.5 | 215 | 26.363 | 1.5 | 3.5151 | 84 | 8 | 6.612 | 26.363 | 10.1
20 | 7.4 | 3.2 | 10.3 | 1 | 0.5 | 210 | 31.4038 | 1.5 | 4.1872 | 103 | 8 | 7.429 | 31.4038 | 12.4
Таблица стыковой сварки труб диаметром 90мм из ПНД-80
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
3.2 | 41 | 20 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 9.1025 | 0.5 | 1.2137 | 22 | 5 | 3.946 | 9.1025 | 2.7
4 | 33 | 16 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 220 | 11.5058 | 0.5 | 1.5341 | 28 | 5 | 4.204 | 11.5058 | 3.4
5 | 26 | 12.5 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 220 | 14.2668 | 0.5 | 1.9022 | 35 | 5 | 4.505 | 14.2668 | 4.2
6.3 | 21 | 10 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 220 | 17.3656 | 0.5 | 2.3154 | 43 | 5 | 4.849 | 17.3656 | 5.2
7.5 | 17.6 | 8.3 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | 215 | 20.4042 | 1 | 2.7206 | 51 | 6 | 5.193 | 20.4042 | 6.2
8 | 17 | 8 | 5.4 | 0.5 | 0.5 | 215 | 21.5281 | 1 | 2.8704 | 54 | 6 | 5.322 | 21.5281 | 6.5
10 | 13.6 | 6.3 | 6.7 | 0.6 | 0.5 | 215 | 26.3003 | 1 | 3.5067 | 67 | 6 | 5.881 | 26.3003 | 8.1
12.5 | 11 | 5 | 8.2 | 0.8 | 0.5 | 215 | 31.6088 | 1.5 | 4.2145 | 82 | 8 | 6.526 | 31.6088 | 9.9
16 | 9 | 4 | 10.1 | 1 | 0.5 | 210 | 38.0285 | 1.5 | 5.0705 | 101 | 8 | 7.343 | 38.0285 | 12.2
20 | 7.4 | 3.2 | 12.3 | 1.2 | 0.5 | 210 | 45.0368 | 2 | 6.0049 | 123 | 10 | 8.289 | 45.0368 | 14.8
Аппарат ST-160, производство DYTRON (Чехия)
Стыковая сварка труб Ø40-160мм, раструбная сварка труб Ø40-110мм
Таблица стыковой сварки труб диаметром 110мм из ПНД-80
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
3.2 | 41 | 20 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 220 | 13.6523 | 0.5 | 1.8203 | 27 | 5 | 4.161 | 13.6523 | 3.3
4 | 33 | 16 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 220 | 17.0796 | 0.5 | 2.2773 | 34 | 5 | 4.462 | 17.0796 | 4.1
5 | 26 | 12.5 | 4.2 | 0.4 | 0.5 | 220 | 20.94 | 0.5 | 2.792 | 42 | 5 | 4.806 | 20.94 | 5.1
6.3 | 21 | 10 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 215 | 26.1495 | 1 | 3.4866 | 53 | 6 | 5.279 | 26.1495 | 6.4
7.5 | 17.6 | 8.3 | 6.3 | 0.6 | 0.5 | 215 | 30.7865 | 1 | 4.1049 | 63 | 6 | 5.709 | 30.7865 | 7.6
8 | 17 | 8 | 6.6 | 0.6 | 0.5 | 215 | 32.1592 | 1 | 4.2879 | 66 | 6 | 5.838 | 32.1592 | 8
10 | 13.6 | 6.3 | 8.1 | 0.8 | 0.5 | 215 | 38.8956 | 1.5 | 5.1861 | 81 | 8 | 6.483 | 38.8956 | 9.8
12.5 | 11 | 5 | 10 | 1 | 0.5 | 215 | 47.1239 | 1.5 | 6.2832 | 100 | 8 | 7.3 | 47.1239 | 12
16 | 9 | 4 | 12.3 | 1.2 | 0.5 | 210 | 56.6292 | 2 | 7.5506 | 123 | 10 | 8.289 | 56.6292 | 14.8
20 | 7.4 | 3.2 | 15.1 | 1.5 | 0.5 | 205 | 67.5281 | 2 | 9.0037 | 151 | 10 | 9.493 | 67.5281 | 18.2
Таблица стыковой сварки труб диаметром 125мм из ПНД-80
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
3.2 | 41 | 20 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 220 | 15.5608 | 0.5 | 2.0748 | 27 | 5 | 4.161 | 15.5608 | 3.3
4 | 33 | 16 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 220 | 19.4829 | 0.5 | 2.5977 | 34 | 5 | 4.462 | 19.4829 | 4.1
5 | 26 | 12.5 | 4.2 | 0.4 | 0.5 | 220 | 23.9088 | 0.5 | 3.1878 | 42 | 5 | 4.806 | 23.9088 | 5.1
6.3 | 21 | 10 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 215 | 29.8959 | 1 | 3.9861 | 53 | 6 | 5.279 | 29.8959 | 6.4
7.5 | 17.6 | 8.3 | 6.3 | 0.6 | 0.5 | 215 | 35.2397 | 1 | 4.6986 | 63 | 6 | 5.709 | 35.2397 | 7.6
8 | 17 | 8 | 6.6 | 0.6 | 0.5 | 215 | 36.8245 | 1 | 4.9099 | 66 | 6 | 5.838 | 36.8245 | 8
10 | 13.6 | 6.3 | 8.1 | 0.8 | 0.5 | 215 | 44.6211 | 1.5 | 5.9495 | 81 | 8 | 6.483 | 44.6211 | 9.8
12.5 | 11 | 5 | 10 | 1 | 0.5 | 215 | 54.1925 | 1.5 | 7.2257 | 100 | 8 | 7.3 | 54.1925 | 12
16 | 9 | 4 | 12.3 | 1.2 | 0.5 | 210 | 65.3236 | 2 | 8.7098 | 123 | 10 | 8.289 | 65.3236 | 14.8
20 | 7.4 | 3.2 | 15.1 | 1.5 | 0.5 | 205 | 78.2016 | 1.8 | 10.4269 | 151 | 10 | 9.493 | 78.2016 | 18.2
Таблица стыковой сварки труб диаметром 140мм из ПНД-80
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
3.2 | 41 | 20 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 220 | 22.5134 | 0.5 | 3.0018 | 35 | 5 | 4.505 | 22.5134 | 4.2
4 | 33 | 16 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 220 | 27.4973 | 0.5 | 3.6663 | 43 | 5 | 4.849 | 27.4973 | 5.2
5 | 26 | 12.5 | 5.4 | 0.5 | 0.5 | 215 | 34.2515 | 1 | 4.5669 | 54 | 6 | 5.322 | 34.2515 | 6.5
6.3 | 21 | 10 | 6.7 | 0.6 | 0.5 | 215 | 42.0868 | 1 | 5.6116 | 67 | 6 | 5.881 | 42.0868 | 8.1
7.5 | 17.6 | 8.3 | 8 | 0.8 | 0.5 | 215 | 49.7628 | 1.5 | 6.635 | 80 | 8 | 6.44 | 49.7628 | 9.6
8 | 17 | 8 | 8.3 | 0.8 | 0.5 | 215 | 51.5116 | 1.5 | 6.8682 | 83 | 8 | 6.569 | 51.5116 | 10
10 | 13.6 | 6.3 | 10.3 | 1 | 0.5 | 210 | 62.9533 | 1.5 | 8.3938 | 103 | 8 | 7.429 | 62.9533 | 12.4
12.5 | 11 | 5 | 12.7 | 1.2 | 0.5 | 210 | 76.1857 | 1.6 | 10.1581 | 127 | 10 | 8.461 | 76.1857 | 15.3
16 | 9 | 4 | 15.7 | 1.5 | 0.5 | 205 | 91.9627 | 1.9 | 12.2617 | 157 | 10 | 9.751 | 91.9627 | 18.9
20 | 7.4 | 3.2 | 19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Таблица стыковой сварки труб диаметром 160мм из ПНД-80
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
3.2 | 41 | 20 | 4 | 0.4 | 0.5 | 220 | 29.4053 | 0.5 | 3.9207 | 40 | 5 | 4.72 | 29.4053 | 4.8
4 | 33 | 16 | 4.9 | 0.4 | 0.5 | 220 | 35.8137 | 1 | 4.7752 | 49 | 6 | 5.107 | 35.8137 | 5.9
5 | 26 | 12.5 | 6.2 | 0.6 | 0.5 | 215 | 44.9355 | 1 | 5.9914 | 62 | 6 | 5.666 | 44.9355 | 7.5
6.3 | 21 | 10 | 7.7 | 0.7 | 0.5 | 215 | 55.2627 | 1.5 | 7.3684 | 77 | 8 | 6.311 | 55.2627 | 9.3
7.5 | 17.6 | 8.3 | 9.1 | 0.9 | 0.5 | 215 | 64.7101 | 1.5 | 8.628 | 91 | 8 | 6.913 | 64.7101 | 11
8 | 17 | 8 | 9.5 | 0.9 | 0.5 | 215 | 67.3754 | 1.5 | 8.9834 | 95 | 8 | 7.085 | 67.3754 | 11.4
10 | 13.6 | 6.3 | 11.8 | 1.1 | 0.5 | 210 | 82.4084 | 1.5 | 10.9878 | 118 | 8 | 8.074 | 82.4084 | 14.2
12.5 | 11 | 5 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
16 | 9 | 4 | 17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
20 | 7.4 | 3.2 | 21.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Технологические параметры рассчитаны для труб из термопластов согласно действующим нормативным документам РФ:
- ГОСТ Р 18599-2001 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
- Изменение № 1 к ГОСТ Р 18599-2001 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
- ГОСТ Р 52134-2003 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Значения технологических параметров рассчитаны согласно рекомендациям DVS (Германия):
- DVS 2207-1 Сварка термопластов - Сварка нагретым инструментов труб, трубопроводов, соединительных деталей и листов из ПНД
- DVS 2207-11 Сварка термопластов - Сварка нагретым инструментов труб, трубопроводов, соединительных деталей и листов из ПП
- DVS 2207-15 Сварка термопластов - Сварка нагретым инструментов труб, трубопроводов, соединительных деталей и листов из ПВДФ

## ПНД-100
Аппарат ST-160, производство DYTRON (Чехия)
Стыковая сварка труб Ø40-160мм, раструбная сварка труб Ø40-110мм
Таблица стыковой сварки труб диаметром 40мм из ПНД-100
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
8 | 21 | 10 | 2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 3.5814 | 0.5 | 0.47752 | 20 | 5 | 3.86 | 3.5814 | 2.4
9.5 | 17.6 | 8.3 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 4.0861 | 0.5 | 0.54481 | 23 | 5 | 3.989 | 4.0861 | 2.8
10 | 17 | 8 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 220 | 4.2525 | 0.5 | 0.56699 | 24 | 5 | 4.032 | 4.2525 | 2.9
12.5 | 13.6 | 6.3 | 3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 5.2308 | 0.5 | 0.69743 | 30 | 5 | 4.29 | 5.2308 | 3.6
16 | 11 | 5 | 3.7 | 0.3 | 0.5 | 220 | 6.3292 | 0.5 | 0.84389 | 37 | 5 | 4.591 | 6.3292 | 4.5
20 | 9 | 4 | 4.5 | 0.4 | 0.5 | 220 | 7.528 | 1 | 1.0037 | 45 | 6 | 4.935 | 7.528 | 5.4
25 | 7.4 | 3.2 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 220 | 8.9418 | 1 | 1.1922 | 55 | 6 | 5.365 | 8.9418 | 6.6
Таблица стыковой сварки труб диаметром 50мм из ПНД-100
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
6.3 | 26 | 12.5 | 2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 4.5239 | 0.5 | 0.60319 | 20 | 5 | 3.86 | 4.5239 | 2.4
8 | 21 | 10 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 220 | 5.3834 | 0.5 | 0.71779 | 24 | 5 | 4.032 | 5.3834 | 2.9
9.5 | 17.6 | 8.3 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 220 | 6.4367 | 0.5 | 0.85822 | 29 | 5 | 4.247 | 6.4367 | 3.5
10 | 17 | 8 | 3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 6.6445 | 0.5 | 0.88593 | 30 | 5 | 4.29 | 6.6445 | 3.6
12.5 | 13.6 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 0.5 | 220 | 8.0728 | 0.5 | 1.0764 | 37 | 5 | 4.591 | 8.0728 | 4.5
16 | 11 | 5 | 4.6 | 0.4 | 0.5 | 220 | 9.8414 | 1 | 1.3122 | 46 | 6 | 4.978 | 9.8414 | 5.6
20 | 9 | 4 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | 220 | 11.7169 | 1 | 1.5623 | 56 | 6 | 5.408 | 11.7169 | 6.8
25 | 7.4 | 3.2 | 6.9 | 0.6 | 0.5 | 220 | 14.0142 | 1 | 1.8686 | 69 | 6 | 5.967 | 14.0142 | 8.3
Таблица стыковой сварки труб диаметром 63мм из ПНД-100
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
5 | 33 | 16 | 2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 5.7491 | 0.5 | 0.76655 | 20 | 5 | 3.86 | 5.7491 | 2.4
6.3 | 26 | 12.5 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 220 | 7.1275 | 0.5 | 0.95033 | 25 | 5 | 4.075 | 7.1275 | 3
8 | 21 | 10 | 3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 8.4823 | 0.5 | 1.131 | 30 | 5 | 4.29 | 8.4823 | 3.6
9.5 | 17.6 | 8.3 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 220 | 10.077 | 0.5 | 1.3436 | 36 | 5 | 4.548 | 10.077 | 4.4
10 | 17 | 8 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 220 | 10.601 | 0.5 | 1.4135 | 38 | 5 | 4.634 | 10.601 | 4.6
12.5 | 13.6 | 6.3 | 4.7 | 0.4 | 0.5 | 220 | 12.9124 | 1 | 1.7217 | 47 | 6 | 5.021 | 12.9124 | 5.7
16 | 11 | 5 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 220 | 15.6338 | 1 | 2.0845 | 58 | 6 | 5.494 | 15.6338 | 7
20 | 9 | 4 | 7.1 | 0.7 | 0.5 | 220 | 18.703 | 1.5 | 2.4937 | 71 | 8 | 6.053 | 18.703 | 8.6
25 | 7.4 | 3.2 | 8.6 | 0.8 | 0.5 | 220 | 22.0464 | 1.5 | 2.9395 | 86 | 8 | 6.698 | 22.0464 | 10.4
Таблица стыковой сварки труб диаметром 75мм из ПНД-100
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
4 | 41 | 20 | 2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 6.8801 | 0.5 | 0.91735 | 20 | 5 | 3.86 | 6.8801 | 2.4
5 | 33 | 16 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 7.8796 | 0.5 | 1.0506 | 23 | 5 | 3.989 | 7.8796 | 2.8
6.3 | 26 | 12.5 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 220 | 9.8531 | 0.5 | 1.3138 | 29 | 5 | 4.247 | 9.8531 | 3.5
8 | 21 | 10 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 220 | 12.1127 | 0.5 | 1.615 | 36 | 5 | 4.548 | 12.1127 | 4.4
9.5 | 17.6 | 8.3 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 220 | 14.3261 | 0.5 | 1.9102 | 43 | 5 | 4.849 | 14.3261 | 5.2
10 | 17 | 8 | 4.5 | 0.4 | 0.5 | 220 | 14.9501 | 1 | 1.9933 | 45 | 6 | 4.935 | 14.9501 | 5.4
12.5 | 13.6 | 6.3 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | 220 | 18.3142 | 1 | 2.4419 | 56 | 6 | 5.408 | 18.3142 | 6.8
16 | 11 | 5 | 6.8 | 0.6 | 0.5 | 220 | 21.8542 | 1 | 2.9139 | 68 | 6 | 5.924 | 21.8542 | 8.2
20 | 9 | 4 | 8.4 | 0.8 | 0.5 | 220 | 26.363 | 1.5 | 3.5151 | 84 | 8 | 6.612 | 26.363 | 10.1
25 | 7.4 | 3.2 | 10.3 | 1 | 0.5 | 220 | 31.4038 | 1.5 | 4.1872 | 103 | 8 | 7.429 | 31.4038 | 12.4
Таблица стыковой сварки труб диаметром 90мм из ПНД-100
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
4 | 41 | 20 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 9.1025 | 0.5 | 1.2137 | 22 | 5 | 3.946 | 9.1025 | 2.7
5 | 33 | 16 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 220 | 11.5058 | 0.5 | 1.5341 | 28 | 5 | 4.204 | 11.5058 | 3.4
6.3 | 26 | 12.5 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 220 | 14.2668 | 0.5 | 1.9022 | 35 | 5 | 4.505 | 14.2668 | 4.2
8 | 21 | 10 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 220 | 17.3656 | 0.5 | 2.3154 | 43 | 5 | 4.849 | 17.3656 | 5.2
9.5 | 17.6 | 8.3 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | 220 | 20.4042 | 1 | 2.7206 | 51 | 6 | 5.193 | 20.4042 | 6.2
10 | 17 | 8 | 5.4 | 0.5 | 0.5 | 220 | 21.5281 | 1 | 2.8704 | 54 | 6 | 5.322 | 21.5281 | 6.5
12.5 | 13.6 | 6.3 | 6.7 | 0.6 | 0.5 | 220 | 26.3003 | 1 | 3.5067 | 67 | 6 | 5.881 | 26.3003 | 8.1
16 | 11 | 5 | 8.2 | 0.8 | 0.5 | 220 | 31.6088 | 1.5 | 4.2145 | 82 | 8 | 6.526 | 31.6088 | 9.9
20 | 9 | 4 | 10.1 | 1 | 0.5 | 220 | 38.0285 | 1.5 | 5.0705 | 101 | 8 | 7.343 | 38.0285 | 12.2
25 | 7.4 | 3.2 | 12.3 | 1.2 | 0.5 | 220 | 45.0368 | 2 | 6.0049 | 123 | 10 | 8.289 | 45.0368 | 14.8
Аппарат ST-160, производство DYTRON (Чехия)
Стыковая сварка труб Ø40-160мм, раструбная сварка труб Ø40-110мм
Таблица стыковой сварки труб диаметром 110мм из ПНД-100
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
4 | 41 | 20 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 220 | 13.6523 | 0.5 | 1.8203 | 27 | 5 | 4.161 | 13.6523 | 3.3
5 | 33 | 16 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 220 | 17.0796 | 0.5 | 2.2773 | 34 | 5 | 4.462 | 17.0796 | 4.1
6.3 | 26 | 12.5 | 4.2 | 0.4 | 0.5 | 220 | 20.94 | 0.5 | 2.792 | 42 | 5 | 4.806 | 20.94 | 5.1
8 | 21 | 10 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 220 | 26.1495 | 1 | 3.4866 | 53 | 6 | 5.279 | 26.1495 | 6.4
9.5 | 17.6 | 8.3 | 6.3 | 0.6 | 0.5 | 220 | 30.7865 | 1 | 4.1049 | 63 | 6 | 5.709 | 30.7865 | 7.6
10 | 17 | 8 | 6.6 | 0.6 | 0.5 | 220 | 32.1592 | 1 | 4.2879 | 66 | 6 | 5.838 | 32.1592 | 8
12.5 | 13.6 | 6.3 | 8.1 | 0.8 | 0.5 | 220 | 38.8956 | 1.5 | 5.1861 | 81 | 8 | 6.483 | 38.8956 | 9.8
16 | 11 | 5 | 10 | 1 | 0.5 | 220 | 47.1239 | 1.5 | 6.2832 | 100 | 8 | 7.3 | 47.1239 | 12
20 | 9 | 4 | 12.3 | 1.2 | 0.5 | 220 | 56.6292 | 2 | 7.5506 | 123 | 10 | 8.289 | 56.6292 | 14.8
25 | 7.4 | 3.2 | 15.1 | 1.5 | 0.5 | 220 | 67.5281 | 2 | 9.0037 | 151 | 10 | 9.493 | 67.5281 | 18.2
Таблица стыковой сварки труб диаметром 125мм из ПНД-100
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
4 | 41 | 20 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 220 | 15.5608 | 0.5 | 2.0748 | 27 | 5 | 4.161 | 15.5608 | 3.3
5 | 33 | 16 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 220 | 19.4829 | 0.5 | 2.5977 | 34 | 5 | 4.462 | 19.4829 | 4.1
6.3 | 26 | 12.5 | 4.2 | 0.4 | 0.5 | 220 | 23.9088 | 0.5 | 3.1878 | 42 | 5 | 4.806 | 23.9088 | 5.1
8 | 21 | 10 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 220 | 29.8959 | 1 | 3.9861 | 53 | 6 | 5.279 | 29.8959 | 6.4
9.5 | 17.6 | 8.3 | 6.3 | 0.6 | 0.5 | 220 | 35.2397 | 1 | 4.6986 | 63 | 6 | 5.709 | 35.2397 | 7.6
10 | 17 | 8 | 6.6 | 0.6 | 0.5 | 220 | 36.8245 | 1 | 4.9099 | 66 | 6 | 5.838 | 36.8245 | 8
12.5 | 13.6 | 6.3 | 8.1 | 0.8 | 0.5 | 220 | 44.6211 | 1.5 | 5.9495 | 81 | 8 | 6.483 | 44.6211 | 9.8
16 | 11 | 5 | 10 | 1 | 0.5 | 220 | 54.1925 | 1.5 | 7.2257 | 100 | 8 | 7.3 | 54.1925 | 12
20 | 9 | 4 | 12.3 | 1.2 | 0.5 | 220 | 65.3236 | 2 | 8.7098 | 123 | 10 | 8.289 | 65.3236 | 14.8
25 | 7.4 | 3.2 | 15.1 | 1.5 | 0.5 | 220 | 78.2016 | 1.8 | 10.4269 | 151 | 10 | 9.493 | 78.2016 | 18.2
Таблица стыковой сварки труб диаметром 140мм из ПНД-100
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
4 | 41 | 20 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 220 | 22.5134 | 0.5 | 3.0018 | 35 | 5 | 4.505 | 22.5134 | 4.2
5 | 33 | 16 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 220 | 27.4973 | 0.5 | 3.6663 | 43 | 5 | 4.849 | 27.4973 | 5.2
6.3 | 26 | 12.5 | 5.4 | 0.5 | 0.5 | 220 | 34.2515 | 1 | 4.5669 | 54 | 6 | 5.322 | 34.2515 | 6.5
8 | 21 | 10 | 6.7 | 0.6 | 0.5 | 220 | 42.0868 | 1 | 5.6116 | 67 | 6 | 5.881 | 42.0868 | 8.1
9.5 | 17.6 | 8.3 | 8 | 0.8 | 0.5 | 220 | 49.7628 | 1.5 | 6.635 | 80 | 8 | 6.44 | 49.7628 | 9.6
10 | 17 | 8 | 8.3 | 0.8 | 0.5 | 220 | 51.5116 | 1.5 | 6.8682 | 83 | 8 | 6.569 | 51.5116 | 10
12.5 | 13.6 | 6.3 | 10.3 | 1 | 0.5 | 220 | 62.9533 | 1.5 | 8.3938 | 103 | 8 | 7.429 | 62.9533 | 12.4
16 | 11 | 5 | 12.7 | 1.2 | 0.5 | 220 | 76.1857 | 1.6 | 10.1581 | 127 | 10 | 8.461 | 76.1857 | 15.3
20 | 9 | 4 | 15.7 | 1.5 | 0.5 | 220 | 91.9627 | 1.9 | 12.2617 | 157 | 10 | 9.751 | 91.9627 | 18.9
25 | 7.4 | 3.2 | 19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Таблица стыковой сварки труб диаметром 160мм из ПНД-100
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
4 | 41 | 20 | 4 | 0.4 | 0.5 | 220 | 29.4053 | 0.5 | 3.9207 | 40 | 5 | 4.72 | 29.4053 | 4.8
5 | 33 | 16 | 4.9 | 0.4 | 0.5 | 220 | 35.8137 | 1 | 4.7752 | 49 | 6 | 5.107 | 35.8137 | 5.9
6.3 | 26 | 12.5 | 6.2 | 0.6 | 0.5 | 220 | 44.9355 | 1 | 5.9914 | 62 | 6 | 5.666 | 44.9355 | 7.5
8 | 21 | 10 | 7.7 | 0.7 | 0.5 | 220 | 55.2627 | 1.5 | 7.3684 | 77 | 8 | 6.311 | 55.2627 | 9.3
9.5 | 17.6 | 8.3 | 9.1 | 0.9 | 0.5 | 220 | 64.7101 | 1.5 | 8.628 | 91 | 8 | 6.913 | 64.7101 | 11
10 | 17 | 8 | 9.5 | 0.9 | 0.5 | 220 | 67.3754 | 1.5 | 8.9834 | 95 | 8 | 7.085 | 67.3754 | 11.4
12.5 | 13.6 | 6.3 | 11.8 | 1.1 | 0.5 | 220 | 82.4084 | 1.5 | 10.9878 | 118 | 8 | 8.074 | 82.4084 | 14.2
16 | 11 | 5 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
20 | 9 | 4 | 17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
25 | 7.4 | 3.2 | 21.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Технологические параметры рассчитаны для труб из термопластов согласно действующим нормативным документам РФ:
- ГОСТ Р 18599-2001 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
- Изменение № 1 к ГОСТ Р 18599-2001 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
- ГОСТ Р 52134-2003 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Значения технологических параметров рассчитаны согласно рекомендациям DVS (Германия):
- DVS 2207-1 Сварка термопластов - Сварка нагретым инструментов труб, трубопроводов, соединительных деталей и листов из ПНД
- DVS 2207-11 Сварка термопластов - Сварка нагретым инструментов труб, трубопроводов, соединительных деталей и листов из ПП
- DVS 2207-15 Сварка термопластов - Сварка нагретым инструментов труб, трубопроводов, соединительных деталей и листов из ПВДФ

## ПП
Аппарат ST-160, производство DYTRON (Чехия)
Стыковая сварка труб Ø40-160мм, раструбная сварка труб Ø40-110мм
Таблица стыковой сварки труб диаметром 40мм из ПП
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
4 | 26 | 12.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 220 | 2.1602 | 0.5 | 0.28802 | 103.136 | 5 | 2.976 | 2.1602 | 2.7
6 | 17.6 | 8.3 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 2.7241 | 0.5 | 0.36321 | 110.281 | 5 | 3.386 | 2.7241 | 3.5
10 | 11 | 5 | 3.7 | 0.3 | 0.5 | 220 | 4.2195 | 0.5 | 0.5626 | 130.021 | 5 | 4.534 | 4.2195 | 5.5
16 | 7.4 | 3.2 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 215 | 5.9612 | 1 | 0.79482 | 154.825 | 6 | 6.01 | 5.9612 | 8.2
20 | 6 | 2.5 | 6.7 | 0.6 | 0.5 | 215 | 7.0092 | 1 | 0.93456 | 171.001 | 6 | 6.994 | 7.0092 | 10
25 | 5 | 2 | 8.1 | 0.8 | 0.5 | 215 | 8.1176 | 1.5 | 1.0823 | 189.509 | 8 | 8.142 | 8.1176 | 12.1
Таблица стыковой сварки труб диаметром 50мм из ПП
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
4 | 26 | 12.5 | 2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 3.0159 | 0.5 | 0.40212 | 106 | 5 | 3.14 | 3.0159 | 3
6 | 17.6 | 8.3 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 220 | 4.2911 | 0.5 | 0.57215 | 118.789 | 5 | 3.878 | 4.2911 | 4.4
10 | 11 | 5 | 4.6 | 0.4 | 0.5 | 220 | 6.5609 | 1 | 0.87479 | 142.504 | 6 | 5.272 | 6.5609 | 6.9
16 | 7.4 | 3.2 | 6.9 | 0.6 | 0.5 | 215 | 9.3428 | 1 | 1.2457 | 173.669 | 6 | 7.158 | 9.3428 | 10.3
20 | 6 | 2.5 | 8.3 | 0.8 | 0.5 | 215 | 10.8734 | 1.5 | 1.4498 | 192.121 | 8 | 8.306 | 10.8734 | 12.4
25 | 5 | 2 | 10.1 | 1 | 0.5 | 210 | 12.6603 | 1.5 | 1.688 | 215.269 | 8 | 9.782 | 12.6603 | 15
Таблица стыковой сварки труб диаметром 63мм из ПП
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
2.5 | 41 | 20 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 220 | 3.4608 | 0.5 | 0.46144 | 103.136 | 5 | 2.976 | 3.4608 | 2.7
4 | 26 | 12.5 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 220 | 4.7517 | 0.5 | 0.63355 | 113.125 | 5 | 3.55 | 4.7517 | 3.8
6 | 17.6 | 8.3 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 220 | 6.718 | 0.5 | 0.89573 | 128.624 | 5 | 4.452 | 6.718 | 5.4
10 | 11 | 5 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 215 | 10.4225 | 1 | 1.3897 | 158.896 | 6 | 6.256 | 10.4225 | 8.7
16 | 7.4 | 3.2 | 8.6 | 0.8 | 0.5 | 215 | 14.6976 | 1.5 | 1.9597 | 196.024 | 8 | 8.552 | 14.6976 | 12.8
20 | 6 | 2.5 | 10.5 | 1 | 0.5 | 210 | 17.318 | 1.5 | 2.3091 | 220.325 | 8 | 10.11 | 17.318 | 15.6
25 | 5 | 2 | 12.7 | 1.2 | 0.5 | 210 | 20.0688 | 2 | 2.6758 | 247.561 | 10 | 11.914 | 20.0688 | 18.9
Таблица стыковой сварки труб диаметром 75мм из ПП
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
2.5 | 41 | 20 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 220 | 4.3634 | 0.5 | 0.58178 | 104.569 | 5 | 3.058 | 4.3634 | 2.9
4 | 26 | 12.5 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 220 | 6.5688 | 0.5 | 0.87583 | 118.789 | 5 | 3.878 | 6.5688 | 4.4
6 | 17.6 | 8.3 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 220 | 9.5508 | 0.5 | 1.2734 | 138.361 | 5 | 5.026 | 9.5508 | 6.4
10 | 11 | 5 | 6.8 | 0.6 | 0.5 | 215 | 14.5695 | 1 | 1.9426 | 172.336 | 6 | 7.076 | 14.5695 | 10.1
16 | 7.4 | 3.2 | 10.3 | 1 | 0.5 | 210 | 20.9359 | 1.5 | 2.7915 | 217.801 | 8 | 9.946 | 20.9359 | 15.3
20 | 6 | 2.5 | 12.5 | 1.2 | 0.5 | 210 | 24.5437 | 2 | 3.2725 | 245.125 | 10 | 11.75 | 24.5437 | 18.6
25 | 5 | 2 | 15.1 | 1.5 | 0.5 | 205 | 28.4154 | 2 | 3.7887 | 276.169 | 10 | 13.882 | 28.4154 | 22.5
Таблица стыковой сварки труб диаметром 90мм из ПП
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
2.5 | 41 | 20 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 6.0683 | 0.5 | 0.80911 | 108.856 | 5 | 3.304 | 6.0683 | 3.3
4 | 26 | 12.5 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 220 | 9.5112 | 0.5 | 1.2682 | 127.225 | 5 | 4.37 | 9.5112 | 5.2
6 | 17.6 | 8.3 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | 215 | 13.6028 | 1 | 1.8137 | 149.369 | 6 | 5.682 | 13.6028 | 7.6
10 | 11 | 5 | 8.2 | 0.8 | 0.5 | 215 | 21.0725 | 1.5 | 2.8097 | 190.816 | 8 | 8.224 | 21.0725 | 12.2
16 | 7.4 | 3.2 | 12.3 | 1.2 | 0.5 | 210 | 30.0245 | 2 | 4.0033 | 242.681 | 10 | 11.586 | 30.0245 | 18.3
20 | 6 | 2.5 | 15 | 1.5 | 0.5 | 210 | 35.3429 | 2 | 4.7124 | 275 | 10 | 13.8 | 35.3429 | 22.3
25 | 5 | 2 | 18.1 | 1.8 | 0.5 | 205 | 40.8844 | 2 | 5.4512 | 310.309 | 10 | 16.342 | 40.8844 | 26.9
Таблица стыковой сварки труб диаметром 110мм из ПП
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
2.5 | 41 | 20 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 220 | 9.1015 | 0.5 | 1.2135 | 115.961 | 5 | 3.714 | 9.1015 | 4.1
4 | 26 | 12.5 | 4.2 | 0.4 | 0.5 | 220 | 13.96 | 0.5 | 1.8613 | 136.976 | 5 | 4.944 | 13.96 | 6.3
6 | 17.6 | 8.3 | 6.3 | 0.6 | 0.5 | 215 | 20.5243 | 1 | 2.7366 | 165.641 | 6 | 6.666 | 20.5243 | 9.4
10 | 11 | 5 | 10 | 1 | 0.5 | 215 | 31.4159 | 1.5 | 4.1888 | 214 | 8 | 9.7 | 31.4159 | 14.9
16 | 7.4 | 3.2 | 15.1 | 1.5 | 0.5 | 205 | 45.0187 | 2 | 6.0025 | 276.169 | 10 | 13.882 | 45.0187 | 22.5
20 | 6 | 2.5 | 18.3 | 1.8 | 0.5 | 205 | 52.7194 | 2 | 7.0293 | 312.521 | 10 | 16.506 | 52.7194 | 27.2
25 | 5 | 2 | 22.1 | 2.2 | 0.5 | 205 | 61.0283 | 2.5 | 8.1371 | 353.029 | 12 | 19.622 | 61.0283 | 32.9
Аппарат ST-160, производство DYTRON (Чехия)
Стыковая сварка труб Ø40-160мм, раструбная сварка труб Ø40-110мм
Таблица стыковой сварки труб диаметром 125мм из ПП
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
2.5 | 41 | 20 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 220 | 10.3739 | 0.5 | 1.3832 | 115.961 | 5 | 3.714 | 10.3739 | 4.1
4 | 26 | 12.5 | 4.2 | 0.4 | 0.5 | 220 | 15.9392 | 0.5 | 2.1252 | 136.976 | 5 | 4.944 | 15.9392 | 6.3
6 | 17.6 | 8.3 | 6.3 | 0.6 | 0.5 | 215 | 23.4931 | 1 | 3.1324 | 165.641 | 6 | 6.666 | 23.4931 | 9.4
10 | 11 | 5 | 10 | 1 | 0.5 | 215 | 36.1283 | 1.5 | 4.8171 | 214 | 8 | 9.7 | 36.1283 | 14.9
16 | 7.4 | 3.2 | 15.1 | 1.5 | 0.5 | 205 | 52.1344 | 2 | 6.9513 | 276.169 | 10 | 13.882 | 52.1344 | 22.5
20 | 6 | 2.5 | 18.3 | 1.8 | 0.5 | 205 | 61.3431 | 2 | 8.1791 | 312.521 | 10 | 16.506 | 61.3431 | 27.2
25 | 5 | 2 | 22.1 | 2.2 | 0.5 | 205 | 71.4426 | 1.6 | 9.5257 | 353.029 | 12 | 19.622 | 71.4426 | 32.9
Таблица стыковой сварки труб диаметром 140мм из ПП
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
2.5 | 41 | 20 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 220 | 15.009 | 0.5 | 2.0012 | 127.225 | 5 | 4.37 | 15.009 | 5.2
4 | 26 | 12.5 | 5.4 | 0.5 | 0.5 | 215 | 22.8344 | 1 | 3.0446 | 153.464 | 6 | 5.928 | 22.8344 | 8.1
6 | 17.6 | 8.3 | 8 | 0.8 | 0.5 | 215 | 33.1752 | 1.5 | 4.4234 | 188.2 | 8 | 8.06 | 33.1752 | 11.9
10 | 11 | 5 | 12.7 | 1.2 | 0.5 | 210 | 50.7904 | 2 | 6.7721 | 247.561 | 10 | 11.914 | 50.7904 | 18.9
16 | 7.4 | 3.2 | 19.2 | 1.9 | 0.5 | 205 | 72.8648 | 1.4 | 9.7153 | 322.376 | 12 | 17.244 | 72.8648 | 28.6
20 | 6 | 2.5 | 23.3 | 2.3 | 0.5 | 205 | 85.4234 | 1.6 | 11.3898 | 365.221 | 12 | 20.606 | 85.4234 | 34.7
25 | 5 | 2 | 28.1 | 2.8 | 0.5 | 205 | 98.7839 | 1.9 | 13.1712 | 411.109 | 16 | 24.542 | 98.7839 | 41.8
Таблица стыковой сварки труб диаметром 160мм из ПП
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
2.5 | 41 | 20 | 4 | 0.4 | 0.5 | 220 | 19.6035 | 0.5 | 2.6138 | 134.2 | 5 | 4.78 | 19.6035 | 6
4 | 26 | 12.5 | 6.2 | 0.6 | 0.5 | 215 | 29.957 | 1 | 3.9943 | 164.296 | 6 | 6.584 | 29.957 | 9.3
6 | 17.6 | 8.3 | 9.1 | 0.9 | 0.5 | 215 | 43.14 | 1.5 | 5.752 | 202.489 | 8 | 8.962 | 43.14 | 13.6
10 | 11 | 5 | 14.6 | 1.4 | 0.5 | 210 | 66.691 | 2 | 8.8921 | 270.304 | 10 | 13.472 | 66.691 | 21.7
16 | 7.4 | 3.2 | 21.9 | 2.1 | 0.5 | 205 | 95.014 | 1.6 | 12.6685 | 350.969 | 12 | 19.458 | 95.014 | 32.6
20 | 6 | 2.5 | 26.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
25 | 5 | 2 | 32.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Технологические параметры рассчитаны для труб из термопластов согласно действующим нормативным документам РФ:
- ГОСТ Р 18599-2001 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
- Изменение № 1 к ГОСТ Р 18599-2001 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
- ГОСТ Р 52134-2003 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Значения технологических параметров рассчитаны согласно рекомендациям DVS (Германия):
- DVS 2207-1 Сварка термопластов - Сварка нагретым инструментов труб, трубопроводов, соединительных деталей и листов из ПНД
- DVS 2207-11 Сварка термопластов - Сварка нагретым инструментов труб, трубопроводов, соединительных деталей и листов из ПП
- DVS 2207-15 Сварка термопластов - Сварка нагретым инструментов труб, трубопроводов, соединительных деталей и листов из ПВДФ

## ПБ
Аппарат ST-160, производство DYTRON (Чехия)
Стыковая сварка труб Ø40-160мм, раструбная сварка труб Ø40-110мм
Таблица стыковой сварки труб диаметром 40мм из ПБ
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
5 | 33 | 16 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 220 | 1.5805 | 0.5 | 0.21074 | 95.941 | 5 | 2.566 | 1.5805 | 2
6 | 26 | 12.5 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 220 | 1.9302 | 0.5 | 0.25736 | 100.264 | 5 | 2.812 | 1.9302 | 2.4
8 | 21 | 10 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 220 | 2.2742 | 0.5 | 0.30323 | 104.569 | 5 | 3.058 | 2.2742 | 2.9
10 | 17 | 8 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 220 | 2.835 | 0.5 | 0.378 | 111.704 | 5 | 3.468 | 2.835 | 3.6
12.5 | 13.6 | 6.3 | 3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 3.4872 | 0.5 | 0.46496 | 120.2 | 5 | 3.96 | 3.4872 | 4.5
16 | 11 | 5 | 3.7 | 0.3 | 0.5 | 220 | 4.2195 | 0.5 | 0.5626 | 130.021 | 5 | 4.534 | 4.2195 | 5.5
20 | 9 | 4 | 4.5 | 0.4 | 0.5 | 220 | 5.0187 | 1 | 0.66916 | 141.125 | 6 | 6 | 5.0187 | 6.7
25 | 7.4 | 3.2 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 215 | 5.9612 | 1 | 0.79482 | 154.825 | 6 | 4.8 | 5.9612 | 8.2
Таблица стыковой сварки труб диаметром 50мм из ПБ
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
4 | 41 | 20 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 220 | 1.9889 | 0.5 | 0.26519 | 95.941 | 5 | 2.566 | 1.9889 | 2
5 | 33 | 16 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 220 | 2.4328 | 0.5 | 0.32438 | 100.264 | 5 | 2.812 | 2.4328 | 2.4
6 | 26 | 12.5 | 2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 3.0159 | 0.5 | 0.40212 | 106 | 5 | 3.14 | 3.0159 | 3
8 | 21 | 10 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 220 | 3.589 | 0.5 | 0.47853 | 111.704 | 5 | 3.468 | 3.589 | 3.6
10 | 17 | 8 | 3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 4.4296 | 0.5 | 0.59062 | 120.2 | 5 | 3.96 | 4.4296 | 4.5
12.5 | 13.6 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 0.5 | 220 | 5.3819 | 0.5 | 0.71758 | 130.021 | 5 | 4.534 | 5.3819 | 5.5
16 | 11 | 5 | 4.6 | 0.4 | 0.5 | 220 | 6.5609 | 1 | 0.87479 | 142.504 | 6 | 5.272 | 6.5609 | 6.9
20 | 9 | 4 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | 215 | 7.8113 | 1 | 1.0415 | 156.184 | 6 | 6 | 7.8113 | 8.4
25 | 7.4 | 3.2 | 6.9 | 0.6 | 0.5 | 215 | 9.3428 | 1 | 1.2457 | 173.669 | 6 | 4.8 | 9.3428 | 10.3
Таблица стыковой сварки труб диаметром 63мм из ПБ
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
4 | 41 | 20 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 220 | 3.0863 | 0.5 | 0.41151 | 100.264 | 5 | 2.812 | 3.0863 | 2.4
5 | 33 | 16 | 2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 3.8327 | 0.5 | 0.51103 | 106 | 5 | 3.14 | 3.8327 | 3
6 | 26 | 12.5 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 220 | 4.7517 | 0.5 | 0.63355 | 113.125 | 5 | 3.55 | 4.7517 | 3.8
8 | 21 | 10 | 3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 5.6549 | 0.5 | 0.75398 | 120.2 | 5 | 3.96 | 5.6549 | 4.5
10 | 17 | 8 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 220 | 7.0673 | 0.5 | 0.94231 | 131.416 | 5 | 4.616 | 7.0673 | 5.7
12.5 | 13.6 | 6.3 | 4.7 | 0.4 | 0.5 | 220 | 8.6083 | 1 | 1.1478 | 143.881 | 6 | 5.354 | 8.6083 | 7
16 | 11 | 5 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 215 | 10.4225 | 1 | 1.3897 | 158.896 | 6 | 6.256 | 10.4225 | 8.7
20 | 9 | 4 | 7.1 | 0.7 | 0.5 | 215 | 12.4687 | 1.5 | 1.6625 | 176.329 | 8 | 6 | 12.4687 | 10.6
25 | 7.4 | 3.2 | 8.6 | 0.8 | 0.5 | 215 | 14.6976 | 1.5 | 1.9597 | 196.024 | 8 | 4.8 | 14.6976 | 12.8
Таблица стыковой сварки труб диаметром 75мм из ПБ
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
4 | 41 | 20 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 220 | 4.3634 | 0.5 | 0.58178 | 104.569 | 5 | 3.058 | 4.3634 | 2.9
5 | 33 | 16 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 5.2531 | 0.5 | 0.70041 | 110.281 | 5 | 3.386 | 5.2531 | 3.5
6 | 26 | 12.5 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 220 | 6.5688 | 0.5 | 0.87583 | 118.789 | 5 | 3.878 | 6.5688 | 4.4
8 | 21 | 10 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 220 | 8.0751 | 0.5 | 1.0767 | 128.624 | 5 | 4.452 | 8.0751 | 5.4
10 | 17 | 8 | 4.5 | 0.4 | 0.5 | 220 | 9.9667 | 1 | 1.3289 | 141.125 | 6 | 5.19 | 9.9667 | 6.7
12.5 | 13.6 | 6.3 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | 215 | 12.2095 | 1 | 1.6279 | 156.184 | 6 | 6.092 | 12.2095 | 8.4
16 | 11 | 5 | 6.8 | 0.6 | 0.5 | 215 | 14.5695 | 1 | 1.9426 | 172.336 | 6 | 7.076 | 14.5695 | 10.1
20 | 9 | 4 | 8.4 | 0.8 | 0.5 | 215 | 17.5753 | 1.5 | 2.3434 | 193.424 | 8 | 6 | 17.5753 | 12.5
25 | 7.4 | 3.2 | 10.3 | 1 | 0.5 | 210 | 20.9359 | 1.5 | 2.7915 | 217.801 | 8 | 4.8 | 20.9359 | 15.3
Таблица стыковой сварки труб диаметром 90мм из ПБ
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
4 | 41 | 20 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 6.0683 | 0.5 | 0.80911 | 108.856 | 5 | 3.304 | 6.0683 | 3.3
5 | 33 | 16 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 220 | 7.6705 | 0.5 | 1.0227 | 117.376 | 5 | 3.796 | 7.6705 | 4.2
6 | 26 | 12.5 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 220 | 9.5112 | 0.5 | 1.2682 | 127.225 | 5 | 4.37 | 9.5112 | 5.2
8 | 21 | 10 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 220 | 11.5771 | 0.5 | 1.5436 | 138.361 | 5 | 5.026 | 11.5771 | 6.4
10 | 17 | 8 | 5.4 | 0.5 | 0.5 | 215 | 14.3521 | 1 | 1.9136 | 153.464 | 6 | 5.928 | 14.3521 | 8.1
12.5 | 13.6 | 6.3 | 6.7 | 0.6 | 0.5 | 215 | 17.5335 | 1 | 2.3378 | 171.001 | 6 | 6.994 | 17.5335 | 10
16 | 11 | 5 | 8.2 | 0.8 | 0.5 | 215 | 21.0725 | 1.5 | 2.8097 | 190.816 | 8 | 8.224 | 21.0725 | 12.2
20 | 9 | 4 | 10.1 | 1 | 0.5 | 210 | 25.3523 | 1.5 | 3.3803 | 215.269 | 8 | 6 | 25.3523 | 15
25 | 7.4 | 3.2 | 12.3 | 1.2 | 0.5 | 210 | 30.0245 | 2 | 4.0033 | 242.681 | 10 | 4.8 | 30.0245 | 18.3
Аппарат ST-160, производство DYTRON (Чехия)
Стыковая сварка труб Ø40-160мм, раструбная сварка труб Ø40-110мм
Таблица стыковой сварки труб диаметром 110мм из ПБ
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
4 | 41 | 20 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 220 | 9.1015 | 0.5 | 1.2135 | 115.961 | 5 | 3.714 | 9.1015 | 4.1
5 | 33 | 16 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 220 | 11.3864 | 0.5 | 1.5182 | 125.824 | 5 | 4.288 | 11.3864 | 5.1
6 | 26 | 12.5 | 4.2 | 0.4 | 0.5 | 220 | 13.96 | 0.5 | 1.8613 | 136.976 | 5 | 4.944 | 13.96 | 6.3
8 | 21 | 10 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 215 | 17.433 | 1 | 2.3244 | 152.101 | 6 | 5.846 | 17.433 | 7.9
10 | 17 | 8 | 6.6 | 0.6 | 0.5 | 215 | 21.4395 | 1 | 2.8586 | 169.664 | 6 | 6.912 | 21.4395 | 9.9
12.5 | 13.6 | 6.3 | 8.1 | 0.8 | 0.5 | 215 | 25.9304 | 1.5 | 3.4574 | 189.509 | 8 | 8.142 | 25.9304 | 12.1
16 | 11 | 5 | 10 | 1 | 0.5 | 215 | 31.4159 | 1.5 | 4.1888 | 214 | 8 | 9.7 | 31.4159 | 14.9
20 | 9 | 4 | 12.3 | 1.2 | 0.5 | 210 | 37.7528 | 2 | 5.0337 | 242.681 | 10 | 6 | 37.7528 | 18.3
25 | 7.4 | 3.2 | 15.1 | 1.5 | 0.5 | 205 | 45.0187 | 2 | 6.0025 | 276.169 | 10 | 4.8 | 45.0187 | 22.5
Таблица стыковой сварки труб диаметром 125мм из ПБ
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
4 | 41 | 20 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 220 | 10.3739 | 0.5 | 1.3832 | 115.961 | 5 | 3.714 | 10.3739 | 4.1
5 | 33 | 16 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 220 | 12.9886 | 0.5 | 1.7318 | 125.824 | 5 | 4.288 | 12.9886 | 5.1
6 | 26 | 12.5 | 4.2 | 0.4 | 0.5 | 220 | 15.9392 | 0.5 | 2.1252 | 136.976 | 5 | 4.944 | 15.9392 | 6.3
8 | 21 | 10 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 215 | 19.9306 | 1 | 2.6574 | 152.101 | 6 | 5.846 | 19.9306 | 7.9
10 | 17 | 8 | 6.6 | 0.6 | 0.5 | 215 | 24.5497 | 1 | 3.2733 | 169.664 | 6 | 6.912 | 24.5497 | 9.9
12.5 | 13.6 | 6.3 | 8.1 | 0.8 | 0.5 | 215 | 29.7474 | 1.5 | 3.9663 | 189.509 | 8 | 8.142 | 29.7474 | 12.1
16 | 11 | 5 | 10 | 1 | 0.5 | 215 | 36.1283 | 1.5 | 4.8171 | 214 | 8 | 9.7 | 36.1283 | 14.9
20 | 9 | 4 | 12.3 | 1.2 | 0.5 | 210 | 43.5491 | 2 | 5.8065 | 242.681 | 10 | 6 | 43.5491 | 18.3
25 | 7.4 | 3.2 | 15.1 | 1.5 | 0.5 | 205 | 52.1344 | 2 | 6.9513 | 276.169 | 10 | 4.8 | 52.1344 | 22.5
Таблица стыковой сварки труб диаметром 140мм из ПБ
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
4 | 41 | 20 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 220 | 15.009 | 0.5 | 2.0012 | 127.225 | 5 | 4.37 | 15.009 | 5.2
5 | 33 | 16 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 220 | 18.3315 | 0.5 | 2.4442 | 138.361 | 5 | 5.026 | 18.3315 | 6.4
6 | 26 | 12.5 | 5.4 | 0.5 | 0.5 | 215 | 22.8344 | 1 | 3.0446 | 153.464 | 6 | 5.928 | 22.8344 | 8.1
8 | 21 | 10 | 6.7 | 0.6 | 0.5 | 215 | 28.0579 | 1 | 3.7411 | 171.001 | 6 | 6.994 | 28.0579 | 10
10 | 17 | 8 | 8.3 | 0.8 | 0.5 | 215 | 34.3411 | 1.5 | 4.5788 | 192.121 | 8 | 8.306 | 34.3411 | 12.4
12.5 | 13.6 | 6.3 | 10.3 | 1 | 0.5 | 210 | 41.9689 | 1.5 | 5.5958 | 217.801 | 8 | 9.946 | 41.9689 | 15.3
16 | 11 | 5 | 12.7 | 1.2 | 0.5 | 210 | 50.7904 | 2 | 6.7721 | 247.561 | 10 | 11.914 | 50.7904 | 18.9
20 | 9 | 4 | 15.7 | 1.5 | 0.5 | 205 | 61.3085 | 2 | 8.1745 | 283.141 | 10 | 6 | 61.3085 | 23.4
25 | 7.4 | 3.2 | 19.2 | 1.9 | 0.5 | 205 | 72.8648 | 1.4 | 9.7153 | 322.376 | 12 | 4.8 | 72.8648 | 28.6
Таблица стыковой сварки труб диаметром 160мм из ПБ
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
4 | 41 | 20 | 4 | 0.4 | 0.5 | 220 | 19.6035 | 0.5 | 2.6138 | 134.2 | 5 | 4.78 | 19.6035 | 6
5 | 33 | 16 | 4.9 | 0.4 | 0.5 | 220 | 23.8758 | 1 | 3.1834 | 146.629 | 6 | 5.518 | 23.8758 | 7.3
6 | 26 | 12.5 | 6.2 | 0.6 | 0.5 | 215 | 29.957 | 1 | 3.9943 | 164.296 | 6 | 6.584 | 29.957 | 9.3
8 | 21 | 10 | 7.7 | 0.7 | 0.5 | 215 | 36.8418 | 1.5 | 4.9122 | 184.261 | 8 | 7.814 | 36.8418 | 11.5
10 | 17 | 8 | 9.5 | 0.9 | 0.5 | 215 | 44.9169 | 1.5 | 5.9889 | 207.625 | 8 | 9.29 | 44.9169 | 14.2
12.5 | 13.6 | 6.3 | 11.8 | 1.1 | 0.5 | 210 | 54.9389 | 1.5 | 7.3252 | 236.536 | 8 | 11.176 | 54.9389 | 17.6
16 | 11 | 5 | 14.6 | 1.4 | 0.5 | 210 | 66.691 | 2 | 8.8921 | 270.304 | 10 | 13.472 | 66.691 | 21.7
20 | 9 | 4 | 17.9 | 1.7 | 0.5 | 205 | 79.9092 | 1.3 | 10.6546 | 308.089 | 10 | 6 | 79.9092 | 26.6
25 | 7.4 | 3.2 | 21.9 | 2.1 | 0.5 | 205 | 95.014 | 1.6 | 12.6685 | 350.969 | 12 | 4.8 | 95.014 | 32.6
Технологические параметры рассчитаны для труб из термопластов согласно действующим нормативным документам РФ:
- ГОСТ Р 18599-2001 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
- Изменение № 1 к ГОСТ Р 18599-2001 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
- ГОСТ Р 52134-2003 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Значения технологических параметров рассчитаны согласно рекомендациям DVS (Германия):
- DVS 2207-1 Сварка термопластов - Сварка нагретым инструментов труб, трубопроводов, соединительных деталей и листов из ПНД
- DVS 2207-11 Сварка термопластов - Сварка нагретым инструментов труб, трубопроводов, соединительных деталей и листов из ПП
- DVS 2207-15 Сварка термопластов - Сварка нагретым инструментов труб, трубопроводов, соединительных деталей и листов из ПВДФ

## ПВДФ
Аппарат ST-160, производство DYTRON (Чехия)
Стыковая сварка труб Ø40-160мм, раструбная сварка труб Ø40-110мм
Таблица стыковой сварки труб диаметром 75мм из ПВДФ
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
10 | 33 | 16 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 248 | 5.6941 | 0.5 | 0.75922 | 65 | 3 | 3.5625 | 5.6941 | 3.3
12.5 | 26 | 12.5 | 2.8846 | 0.2 | 0.5 | 248 | 6.5353 | 0.5 | 0.87137 | 68.8462 | 4 | 3.726 | 6.5353 | 4
16 | 21 | 10 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 244 | 8.0751 | 0.5 | 1.0767 | 76 | 4 | 4.03 | 8.0751 | 5.3
20 | 17 | 8 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 244 | 9.5508 | 0.5 | 1.2734 | 83 | 4 | 4.3275 | 9.5508 | 6.5
Таблица стыковой сварки труб диаметром 90мм из ПВДФ
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
10 | 33 | 16 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 248 | 7.6705 | 0.5 | 1.0227 | 68 | 3 | 3.69 | 7.6705 | 3.9
12.5 | 26 | 12.5 | 3.4615 | 0.3 | 0.5 | 244 | 9.4108 | 0.5 | 1.2548 | 74.6154 | 4 | 3.9712 | 9.4108 | 5.1
16 | 21 | 10 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 244 | 11.5771 | 0.5 | 1.5436 | 83 | 4 | 4.3275 | 11.5771 | 6.5
20 | 17 | 8 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | 240 | 13.6028 | 0.5 | 1.8137 | 91 | 5 | 4.6675 | 13.6028 | 7.9
Таблица стыковой сварки труб диаметром 110мм из ПВДФ
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
6 | 41 | 20 | 3 | 0.3 | 0.5 | 248 | 10.0845 | 0.5 | 1.3446 | 70 | 3 | 3.775 | 10.0845 | 4.2
10 | 33 | 16 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 244 | 11.7103 | 0.5 | 1.5614 | 75 | 4 | 3.9875 | 11.7103 | 5.1
12.5 | 26 | 12.5 | 4.2308 | 0.4 | 0.5 | 244 | 14.0582 | 0.5 | 1.8744 | 82.3077 | 4 | 4.2981 | 14.0582 | 6.4
16 | 21 | 10 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 240 | 17.433 | 0.5 | 2.3244 | 93 | 5 | 4.7525 | 17.433 | 8.2
20 | 17 | 8 | 6.3 | 0.6 | 0.5 | 240 | 20.5243 | 1 | 2.7366 | 103 | 5 | 5.1775 | 20.5243 | 9.8
Таблица стыковой сварки труб диаметром 125мм из ПВДФ
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
6 | 41 | 20 | 3 | 0.3 | 0.5 | 248 | 11.4982 | 0.5 | 1.5331 | 70 | 3 | 3.775 | 11.4982 | 4.2
10 | 33 | 16 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 244 | 13.3596 | 0.5 | 1.7813 | 75 | 4 | 3.9875 | 13.3596 | 5.1
12.5 | 26 | 12.5 | 4.2308 | 0.4 | 0.5 | 244 | 16.0519 | 0.5 | 2.1402 | 82.3077 | 4 | 4.2981 | 16.0519 | 6.4
16 | 21 | 10 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 240 | 19.9306 | 0.5 | 2.6574 | 93 | 5 | 4.7525 | 19.9306 | 8.2
20 | 17 | 8 | 6.3 | 0.6 | 0.5 | 240 | 23.4931 | 1 | 3.1324 | 103 | 5 | 5.1775 | 23.4931 | 9.8
Таблица стыковой сварки труб диаметром 140мм из ПВДФ
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
6 | 41 | 20 | 3.4146 | 0.3 | 0.5 | 244 | 14.652 | 0.5 | 1.9536 | 74.1463 | 3 | 3.9512 | 14.652 | 5
10 | 33 | 16 | 4.4 | 0.4 | 0.5 | 244 | 18.744 | 0.5 | 2.4992 | 84 | 4 | 4.37 | 18.744 | 6.7
12.5 | 26 | 12.5 | 5.3846 | 0.5 | 0.5 | 240 | 22.7719 | 0.5 | 3.0363 | 93.8462 | 4 | 4.7885 | 22.7719 | 8.3
16 | 21 | 10 | 6.8 | 0.6 | 0.5 | 240 | 28.4553 | 1 | 3.794 | 108 | 5 | 5.39 | 28.4553 | 10.6
Таблица стыковой сварки труб диаметром 160мм из ПВДФ
PN | SDR | S | Толщина стенки трубы, мм | После торцовки: |  | Температура сварочного зеркала, ºС | Предварительный нагрев |  | Нагрев |  | Макс. время переста-новки, с | Осадка |  | Остывание
|  |  |  | Макс. допуст. несовпадение стенок, мм | Макс. доп. зазор, мм |  | Усилие прижима, ед.шкалы | Высота грата, мм | Усилие прижима, ед.шкалы | Время нагрева, с |  | Время осадки, с | Усилие прижима, ед.шкалы | Мин. время остывания, мин
6 | 41 | 20 | 3.9024 | 0.3 | 0.5 | 244 | 19.1374 | 0.5 | 2.5516 | 79.0244 | 4 | 4.1585 | 19.1374 | 5.8
10 | 33 | 16 | 5 | 0.5 | 0.5 | 244 | 24.3473 | 0.5 | 3.2463 | 90 | 4 | 4.625 | 24.3473 | 7.7
12.5 | 26 | 12.5 | 6.1538 | 0.6 | 0.5 | 240 | 29.7429 | 1 | 3.9657 | 101.5385 | 4 | 5.1154 | 29.7429 | 9.6
16 | 21 | 10 | 7.7 | 0.7 | 0.5 | 236 | 36.8418 | 1 | 4.9122 | 117 | 5 | 5.7725 | 36.8418 | 11.9
Технологические параметры рассчитаны для труб из термопластов согласно действующим нормативным документам РФ:
- ГОСТ Р 18599-2001 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
- Изменение № 1 к ГОСТ Р 18599-2001 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
- ГОСТ Р 52134-2003 ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Значения технологических параметров рассчитаны согласно рекомендациям DVS (Германия):
- DVS 2207-1 Сварка термопластов - Сварка нагретым инструментов труб, трубопроводов, соединительных деталей и листов из ПНД
- DVS 2207-11 Сварка термопластов - Сварка нагретым инструментов труб, трубопроводов, соединительных деталей и листов из ПП
- DVS 2207-15 Сварка термопластов - Сварка нагретым инструментов труб, трубопроводов, соединительных деталей и листов из ПВДФ